## Sheet1
隐患编号 | 隐患简题 | 隐患所在单位 | 隐患分类 | 排查标准编号 | 标准发布层级 | 隐患等级 | 隐患所在位置 | 电压等级 | 发现人 | 发现人单位 | 发现日期 | 填报人单位 | 录入时间 | 省单位名称 | 地市单位名称 | 归属职能部门 | 可能导致后果 | 评估负责人 | 评估人签字日期 | 治理责任人 | 治理责任单位 | 治理方式 | 治理措施 | 防控措施 | 计划治理开始日期 | 计划治理结束日期 | 实际治理完成日期 | 治理完成情况 | 是否超期 | 是否纳入项目储备 | 项目储备是否审批 | 治理计划资金（万元） | 累计投入资金（万元） | 验收负责人 | 验收人单位 | 验收结论 | 是否挂牌督办 | 当前状态 | 专业 | 重点隐患 | 数据来源 | 事故隐患内容
国网岳阳供电公司20240700004 | 国网岳阳供电公司输电检修公司2024年6月3日发现110kV新牵线#054水泥杆右后拉线断裂，有跳线从线夹中脱落引起跳线对塔身放电跳闸的风险。 | 国网岳阳供电公司 | 设备设施 |  |  | 一般 |  | 110kV | 刘竟 | 国网岳阳供电公司 | 2024-06-03 | 输电检修公司 | 2024-07-15 | 国网湖南电力 | 国网岳阳供电公司 | 国网岳阳供电公司直属部门/输电运检三班 | 设备事件/8级 | 李国清 | 2024-07-15 | 陈青 | 国网岳阳供电公司直属部门/输电运检四班 | 措施 | 1、立即组织人员抢修，修复断裂拉线。 | 1、定期检修。 | 2024-06-06 | 2024-07-21 | 2024-07-15 | 已完成 | 否 |  |  | 0 | 0 | 李国清 | 国网岳阳供电公司/输电检修公司 | 已按要求修复断裂拉线，符合验收条件。 | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 110kV新牵线#054水泥杆右后拉线断裂
国网岳阳供电公司20240700003 | 国网岳阳供电公司输电检修公司2024年6月3日发现110kV依城线#024耐张铁塔右侧跳线导线挂点螺栓退出严重，有跳线从线夹中脱落引起跳线对塔身放电跳闸的风险。 | 国网岳阳供电公司 | 设备设施 |  |  | 一般 |  | 110kV | 涂杰 | 国网岳阳供电公司 | 2024-06-03 | 输电检修公司 | 2024-07-15 | 国网湖南电力 | 国网岳阳供电公司 | 国网岳阳供电公司直属部门/输电运检三班 | 设备事件/8级 | 李国清 | 2024-07-15 | 涂杰 | 国网岳阳供电公司直属部门/输电运检三班 | 措施 | 立即组织人员抢修，对该螺栓进行更换。 | 定期检修 | 2024-06-03 | 2024-07-21 | 2024-07-15 | 已完成 | 否 |  |  | 0 | 0 | 李国清 | 国网岳阳供电公司/输电检修公司 | 已按要求对该螺栓进行更换，符合验收条件。 | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 110kV依城线#024耐张铁塔右侧跳线导线挂点螺栓退出严重
国网永州供电公司20240300010 | 【关注隐患】国网永州输电检修公司2024年3月24日发现双牌县茶林镇的220kV宗硒线#148-#149通道存在山火隐患。 | 国网永州供电公司 | 设备设施 |  |  | 一般 | 隐患所在双牌县茶林镇220kV宗硒线#148-#149 | 220kV | 蒋泓宇 | 国网永州供电公司 | 2024-03-24 | 国网永州供电公司 | 2024-03-30 | 国网湖南电力 | 国网永州供电公司 | 国网永州供电公司直属部门/输电运检二班 | 设备事件/8级 | 蒋泓宇 | 2024-04-02 | 蒋泓宇 | 国网永州供电公司直属部门/输电检修公司 | 措施 | 安排输电民工进行通道清理 | 通道清理完成前加强巡视 | 2024-03-24 | 2024-04-09 | 2024-04-02 | 已安排输电民工进行通道清理，山火隐患已消除 | 否 | 否 | 否 | 0.1 | 0.1 | 蒋泓宇 | 国网永州供电公司/输电检修公司 | 通道山火隐患已消除 | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 日常巡视发现：220kV宗硒线#148-#149通道存在山火隐患，如果山火引发树竹跳闸，构成七级设备事件
国网永州供电公司20240300009 | 国网永州输电检修公司2024年3月23日发现道县白芒铺镇的220kV紫濂Ⅱ线#051-#052通道存在山火隐患。 | 国网永州供电公司 | 设备设施 |  |  | 一般 | 隐患所在道县白芒铺镇220kV紫濂Ⅱ线#051-#052 | 220kV | 蒋泓宇 | 国网永州供电公司 | 2024-03-23 | 国网永州供电公司 | 2024-03-30 | 国网湖南电力 | 国网永州供电公司 | 国网永州供电公司直属部门/输电运检二班 | 设备事件/8级 | 蒋泓宇 | 2024-04-02 | 蒋泓宇 | 国网永州供电公司直属部门/输电检修公司 | 措施 | 安排输电民工进行通道清理 | 通道清理完成前加强巡视 | 2024-03-24 | 2024-04-10 | 2024-04-02 | 已完排输电民工进行通道清理，通道山火隐患已清除 | 否 | 否 | 否 | 0.01 | 0.01 | 蒋泓宇 | 国网永州供电公司/输电检修公司 | 通道山火隐患已消除 | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 日常巡视发现：220kV紫濂Ⅱ线#051-#052通道存在山火隐患，如果山火引发树竹跳闸，构成七级设备事件
国网湖南超高压输电公司20240300013 | 国网湖南超高压输电公司运检一分部2024年03月20日发现±500kV江城线#2318近地点未及时清理 | 国网湖南超高压输电公司 | 设备设施 | GJDWGS-SS2118 | 总部 | 较大 | ±500kV江城线#2318 | ±500kV | 杜精诚 | 国网湖南超高压输电公司 | 2024-03-27 | 输电运检四分部 | 2024-03-27 | 国网湖南电力 | 国网湖南超高压输电公司 | 国网湖南超高压输电公司直属部门/运检三班 | 500 千伏及以上重要输电通道处于山火易发区线路，未采用高跨设计且未开展通道清理，易引发山火跳闸 | [11 empty] | 否 | [5 empty] | / |  | 否 | 发现 | 设备-输电 |  | 本系统 | 日常巡视发现：±500kV江城线#2318近地点未及时清理，不满足《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（设备﹝2018﹞979号）6.7.1.3，会导致山火跳闸后果，构成电网事件。
国网湖南超高压输电公司20240300011 | 国网湖南超高压输电公司2024年3月27日发现500kV喜苏I线#230-#231净空距离6米，未开展通道清理。 | 国网湖南超高压输电公司 | 设备设施 | GJDWGS-SS2118 | 总部 | 较大 | 500kV喜苏I线#230-#231 | 500kV | 秦阳升 | 国网湖南超高压输电公司 | 2024-03-27 | 输电运检一分部 | 2024-03-27 | 国网湖南电力 | 国网湖南超高压输电公司 | 国网湖南超高压输电公司直属部门/运检四班 | 如处理不及时，可能导致导线对树木放电，对设备及人员造成危险。 | 秦阳升 | [10 empty] | 否 | [5 empty] | / |  | 否 | 评估中 | 设备-输电 |  | 本系统 | 安全检查发现：500kV喜苏I线#230-#231净空距离6米，未开展通道清理。不符合《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（设备﹝2018﹞979号）6.7.1.3要求，会导致县里跳闸，会造成人员伤亡及设备损坏，构成电网事件。
国网岳阳供电公司/国网湘阴县供电公司20240400017 | 国网湘阴供电公司2024年1月份在线路巡视时发现：110千伏湘乔线#001-#013杆已退运多年的线路未拆除，导线、拉线、拉棒已锈蚀或已被拆除，有倒杆伤人隐患。 | 国网湘阴县供电公司 | 人身安全 | GJDWGS-SS2146 | 总部 | 一般 | 110kV湘乔线 | 110kV | 丁敏 | 国网湘阴县供电公司 | 2024-01-31 | 运维检修部 | 2024-04-23 | 国网湖南电力 | 国网岳阳供电公司 | 国网湘阴县供电公司/输电运检班 | 设备事件/8级 | 杨雄军 | 2024-04-24 | 丁敏 | 国网湘阴县供电公司/输电运检班 | 措施 | 隐患治理前，每季度开展一轮次正常巡视，每次大风、雷暴雨前后均需开展一轮特巡。 | 隐患治理前，每季度开展一轮次正常巡视，每次大风、雷暴雨前后均需开展一轮特巡。 | 2024-04-24 | 2024-12-30 |  |  | 否 | [5 empty] | / |  | 否 | 治理中 | 设备-输电 |  | 本系统 | 日常排查中发现：110千伏湘乔线#001-#013杆已退运多年的线路未拆除，导线、拉线、拉棒已锈蚀或已被拆除，不符合DL/T 741-2019《架空输电线路运行规程》5.1、5.2、2.3、5.4规写，有倒杆伤人的安全隐患
国网张家界供电公司20240700046 | 国网张家界供电公司7月8日发现110千伏胡立何线#009-#010树障隐患 | 国网张家界供电公司 | 设备设施 | GWHNDL-SS2150-2022066398018 | 网省 | 一般 | 110千伏胡立何线#009-#010 | 110kV | 廖春明 | 国网张家界供电公司 | 2024-07-08 | 检修公司 | 2024-07-08 | 国网湖南电力 | 国网张家界供电公司 | 国网张家界供电公司直属部门/检修公司 | 设备事件/7级 | 谷祥访 | 2024-07-10 | 廖春明 | 国网张家界供电公司直属部门/输电运检一班 | 措施 | 进行线路通道治理 | 加强线路日常巡视 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2024-07-16 | 已于7月16日完成该杆段线路通道治理，隐患已消除。 | 否 |  |  |  |  | 廖春明 | 国网张家界供电公司/输电运检一班 | 经现场验收确认，该通道内线下树障已全部治理完毕，树障碰线隐患已消除 | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 日常巡视发现110千伏胡立何线#009-#010树障凤偏超高
国网张家界供电公司20240700054 | 国网张家界供电公司7月8日发现110千伏胡立何线#011-#012树障隐患 | 国网张家界供电公司 | 设备设施 | GWHNDL-SS2150-2022066398018 | 网省 | 一般 | 110千伏胡立何线#011-#012 | 110kV | 廖春明 | 国网张家界供电公司 | 2024-07-08 | 检修公司 | 2024-07-08 | 国网湖南电力 | 国网张家界供电公司 | 国网张家界供电公司直属部门/检修公司 | 设备事件/7级 | 谷祥访 | 2024-07-10 | 廖春明 | 国网张家界供电公司直属部门/输电运检一班 | 措施 | 进行线路通道治理 | 加强线路日常巡视 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2024-07-16 | 已于7月16日完成该杆段线路通道治理，隐患已消除。 | 否 |  |  |  |  | 廖春明 | 国网张家界供电公司/输电运检一班 | 经现场验收确认，该通道内线下树障已全部治理完毕，树障碰线隐患已消除 | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 日常巡视发现110千伏胡立何线#011-#012树障凤偏超高
国网张家界供电公司20240700051 | 国网张家界供电公司7月8日发现110千伏胡立何线#012-#013树障隐患 | 国网张家界供电公司 | 设备设施 | GWHNDL-SS2150-2022066398018 | 网省 | 一般 | 110千伏胡立何线#012-#013 | 110kV | 廖春明 | 国网张家界供电公司 | 2024-07-08 | 检修公司 | 2024-07-08 | 国网湖南电力 | 国网张家界供电公司 | 国网张家界供电公司直属部门/检修公司 | 设备事件/7级 | 谷祥访 | 2024-07-10 | 廖春明 | 国网张家界供电公司直属部门/输电运检一班 | 措施 | 进行线路通道治理 | 加强线路日常巡视 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2024-07-16 | 已于7月16日完成该杆段线路通道治理，隐患已消除。 | 否 |  |  |  |  | 廖春明 | 国网张家界供电公司/输电运检一班 | 经现场验收确认，该通道内线下树障已全部治理完毕，树障碰线隐患已消除 | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 日常巡视发现110千伏胡立何线#012-#013树障凤偏超高
国网张家界供电公司20240700044 | 国网张家界供电公司7月8日发现110千伏胡立何线#013-#014树障隐患 | 国网张家界供电公司 | 设备设施 | GWHNDL-SS2150-2022066398018 | 网省 | 一般 | 110千伏胡立何线#013-#014 | 110kV | 廖春明 | 国网张家界供电公司 | 2024-07-08 | 检修公司 | 2024-07-08 | 国网湖南电力 | 国网张家界供电公司 | 国网张家界供电公司直属部门/检修公司 | 设备事件/7级 | 谷祥访 | 2024-07-10 | 廖春明 | 国网张家界供电公司直属部门/输电运检一班 | 措施 | 进行线路通道治理 | 加强线路日常巡视 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2024-07-16 | 已于7月16日完成该杆段线路通道治理，隐患已消除。 | 否 |  |  |  |  | 廖春明 | 国网张家界供电公司/输电运检一班 | 经现场验收确认，该通道内线下树障已全部治理完毕，树障碰线隐患已消除 | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 日常巡视发现110千伏胡立何线#013-#014树障凤偏超高
国网张家界供电公司20240700045 | 国网张家界供电公司7月8日发现110千伏胡立何线#014-#015树障隐患 | 国网张家界供电公司 | 设备设施 | GWHNDL-SS2150-2022066398018 | 网省 | 一般 | 110千伏胡立何线#014-#015 | 110kV | 廖春明 | 国网张家界供电公司 | 2024-07-08 | 检修公司 | 2024-07-08 | 国网湖南电力 | 国网张家界供电公司 | 国网张家界供电公司直属部门/检修公司 | 设备事件/7级 | 谷祥访 | 2024-07-10 | 廖春明 | 国网张家界供电公司直属部门/输电运检一班 | 措施 | 进行线路通道治理 | 加强线路日常巡视 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2024-07-16 | 已于7月16日完成该杆段线路通道治理，隐患已消除。 | 否 |  |  |  |  | 廖春明 | 国网张家界供电公司/输电运检一班 | 经现场验收确认，该通道内线下树障已全部治理完毕，树障碰线隐患已消除 | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 日常巡视发现110千伏胡立何线#014-#015树障凤偏超高
国网张家界供电公司20240700053 | 国网张家界供电公司7月8日发现110千伏胡立何线#010-#011树障隐患 | 国网张家界供电公司 | 设备设施 | GWHNDL-SS2150-2022066398018 | 网省 | 一般 | 110千伏胡立何线#010-#011 | 110kV | 廖春明 | 国网张家界供电公司 | 2024-07-08 | 检修公司 | 2024-07-08 | 国网湖南电力 | 国网张家界供电公司 | 国网张家界供电公司直属部门/检修公司 | 设备事件/7级 | 谷祥访 | 2024-07-10 | 廖春明 | 国网张家界供电公司直属部门/输电运检一班 | 措施 | 进行线路通道治理 | 加强线路日常巡视 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2024-07-16 | 已于7月16日完成该杆段线路通道治理，隐患已消除。 | 否 |  |  |  |  | 廖春明 | 国网张家界供电公司/输电运检一班 | 经现场验收确认，该通道内线下树障已全部治理完毕，树障碰线隐患已消除 | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 日常巡视发现110千伏胡立何线#010-#011树障凤偏超高
国网长沙供电公司/国网浏阳市供电公司20240400005 | 【2024年重点隐患】浏阳公司2024年04月23日发现110kV集淮线的#004-#005有导线对地距离不足隐患 | 国网浏阳市供电公司 | 设备设施 | GWHNDL-SS2150-2022066398018 | 网省 | 较大 | 220kV集里变电站 | 110kV | 付啸为 | 国网浏阳市供电公司 | 2024-04-23 | 配电部 | 2024-04-23 | 国网湖南电力 | 国网长沙供电公司 | 国网浏阳市供电公司/配电部 | 设备事件/7级 | 康渭铧 | 2024-06-12 | 刘海涛 | 国网浏阳市供电公司/输电运检班 | 立项 | 通过项目对杆塔进行升高改造 | 强化线路巡视 | 2024-06-12 | 2024-12-31 | 2024-07-28 | 2024年7月通过国网湖南长沙供电公司110kV生沙线等线路老旧杆段改造项目完成治理 | 否 | 是 | 是 | 0 | 0 | 康渭铧 | 国网长沙供电公司/运维检修部 |  | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 重大隐患排查治理中发现110kV集淮线#004-#005导线对地距离不足,不满足《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2019）附录B
国网长沙供电公司/国网浏阳市供电公司20240400002 | 【2024年重点隐患】浏阳公司2024年04月23日发现110kV淮金线的008-#009、#010-#011有导线对地距离不足隐患 | 国网浏阳市供电公司 | 设备设施 | GWHNDL-SS2150-2022066398018 | 网省 | 较大 | 220kV淮川变电站 | 110kV | 付啸为 | 国网浏阳市供电公司 | 2024-04-23 | 配电部 | 2024-04-23 | 国网湖南电力 | 国网长沙供电公司 | 国网浏阳市供电公司/配电部 | 设备事件/7级 | 康渭铧 | 2024-06-12 | 刘海涛 | 国网浏阳市供电公司/输电运检班 | 立项 | 通过项目对杆塔进行升高改造 | 强化线路巡视 | 2024-06-12 | 2024-12-31 | 2024-06-12 | 2024年5月通过国网湖南长沙供电公司110kV淮金线等线路老旧杆段改造项目完成治理 | 否 | 是 | 是 | 0 | 0 | 康渭铧 | 国网长沙供电公司/运维检修部 |  | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 重大隐患排查治理中发现110kV淮金线008-#009、#010-#011跨越非居民区,导线对地垂直距离分别为5.2米、5.4米,不满足《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2019）附录B
国网长沙供电公司/国网浏阳市供电公司20240400003 | 浏阳公司2024年04月23日发现110kV镇渡线的#013-#014有导线对地距离不足隐患 | 国网浏阳市供电公司 | 设备设施 | GWHNDL-SS2150-2022066398018 | 网省 | 较大 | 110kV镇头变电站 | 110kV | 付啸为 | 国网浏阳市供电公司 | 2024-04-23 | 配电部 | 2024-04-23 | 国网湖南电力 | 国网长沙供电公司 | 国网浏阳市供电公司/配电部 | 设备事件/7级 | 康渭铧 | 2024-06-12 | 刘海涛 | 国网浏阳市供电公司/输电运检班 | 立项 | 通过项目对杆塔进行改造 | 强化线路巡视 | 2024-06-12 | 2024-12-31 | 2024-06-12 | 2023年9月通过国网湖南长沙供电公司110kV淮金线等线路老旧杆段改造项目完成治理 | 否 | 是 | 是 |  |  | 康渭铧 | 国网长沙供电公司/运维检修部 |  | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 重大隐患排查治理中发现110kV镇渡线#013-#014跨越公路为非居民区,导线对地垂直距离约5.8米,不满足现场运行实际要求,不满足《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2019）附录B
国网岳阳供电公司20240400067 | 【重点隐患】国网岳阳供电公司输电检修公司2024年4月22日发现110kV依长Ⅱ线#036、#037导线对地距离不足，存在树木、机械施工等碰线的安全隐患。 | 国网岳阳供电公司 | 设备设施 | GWHNDL-SS2150-2022066398018 | 网省 | 一般 | 110kV依长Ⅱ线#036、#037 | 110kV | 周磊 | 国网岳阳供电公司 | 2024-04-22 | 输电检修公司 | 2024-04-22 | 国网湖南电力 | 国网岳阳供电公司 | 国网岳阳供电公司直属部门/输电运检一班 | 设备事件/7级,设备事件/8级 | 周磊 | 2024-04-26 | 周磊 | 国网岳阳供电公司直属部门/输电运检三班 | 措施 | 2024年6月，对110kV依长Ⅱ线#36、#37升高改造，新建铁塔4基，#9～#10改造耐张段导地线利旧，新增三牌2套。 | 隐患治理前，组织对近地点每月开展一轮次特巡，安装可视化装置进行监控，并在近地点装设警示标识标牌。 | 2024-04-26 | 2025-04-30 |  |  | 否 | 否 | 否 |  |  |  | / |  | 否 | 治理中 | 设备-输电 |  | 本系统 | 110kV依长Ⅱ线#036、#037导线对地距离不足，存在安全隐患。
国网岳阳供电公司20240400066 | 【重点隐患】国网岳阳供电公司输电检修公司2024年4月22日发现110kV峡坡路线#032-#033处于非居民区，导线对地距离分别为5.9m、5.7m，不满足安全运行要求，存在树木、机械施工等碰线的安全隐患。 | 国网岳阳供电公司 | 设备设施 | GWHNDL-SS2150-2022066398018 | 网省 | 一般 | 110kV峡坡路线#032-#033 | 110kV | 周磊 | 国网岳阳供电公司 | 2024-04-22 | 输电检修公司 | 2024-04-22 | 国网湖南电力 | 国网岳阳供电公司 | 国网岳阳供电公司直属部门/输电运检五班 | 设备事件/7级,设备事件/8级 | 周磊 | 2024-04-26 | 周磊 | 国网岳阳供电公司直属部门/输电运检三班 | 措施 | 2024年10月，对110kV峡坡路线#32、#33进行升高改造。 | 隐患治理前，组织对近地点每月开展一轮次特巡，安装可视化装置进行监控，并在近地点装设警示标识标牌。 | 2024-04-26 | 2025-04-30 |  |  | 否 | 否 | 否 |  |  |  | / |  | 否 | 治理中 | 设备-输电 |  | 本系统 | 110kV峡坡路线#032-#033处于非居民区，导线对地距离分别为5.9m、5.7m，不满足安全运行要求，存在安全隐患。
国网湖南超高压输电公司/输电运检一分部20240400001 | 超高压输电公司输电运检一分部2023年发现500kV雁古I线等线路部分复合绝缘子投运至今已有13年，在近几年复合绝缘子红外测温中均发现不同程度发热缺陷。 | 输电运检一分部 | 设备设施 | GWHNDL-SS2163 | 网省 | 较大 | 雁船I线、雁古I线 | 500kV | 秦阳升 | 输电运检一分部 | 2024-04-24 | 输电运检一分部 | 2024-04-24 | 国网湖南电力 | 国网湖南超高压输电公司 | 输电运检一分部/运检四班 | 在未来运行过程中可能发生断裂、掉串事件。 | 杨开平 | [10 empty] | 否 | [5 empty] | / |  | 否 | 评估中 | 设备-输电 |  | 本系统 | 日常巡查发现，500kV雁古I线等线路部分复合绝缘子投运至今已有13年，在近几年复合绝缘子红外测温中均发现不同程度发热缺陷。不符合DL/T 741-2019《架空输电线路运行规程》5.3《国网设备部关于开展架空输电线路复合绝缘子红外普测工作的紧急通知》（设备输电[2022]114号）要求，，会造成在未来运行过程中可能发生断裂、掉串事件。构成六级设备事件。
国网张家界供电公司20240600066 | 国网张家界供电公司6月23日发现110千伏鱼立II线#051-#052树障隐患 | 国网张家界供电公司 | 设备设施 | GWHNDL-SS3129-2022066407109 | 网省 | 较大 | 110千伏鱼立II线#051-#052 | 110kV | 廖春明 | 国网张家界供电公司 | 2024-06-23 | 检修公司 | 2024-06-23 | 国网湖南电力 | 国网张家界供电公司 | 国网张家界供电公司直属部门/检修公司 | 设备事件/7级 | 谷祥访 | 2024-06-26 | 廖春明 | 国网张家界供电公司直属部门/输电运检一班 | 措施 | 对线路进行通道治理 | 加强线路巡视 | 2024-05-30 | 2024-07-31 | 2024-06-26 | 已完成线路通道治理 | 否 |  |  | 0 | 0 | 廖春明 | 国网张家界供电公司/输电运检一班 | 经现场验收确认，该通道内线下树障已全部治理完毕，树障碰线隐患已消除 | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 日常巡视发现110千伏鱼立II线#051-#052树障凤偏超高
国网湖南超高压输电公司/输电运检一分部20240400002 | 超高压输电公司输电运检一分部2023年发现500kV长船I线等线路鸟害严重。 | 输电运检一分部 | 设备设施 | GWHNDL-SS3147 | 网省 | 一般 | 500kV长船I线、±800kV雅湖线 | 500kV | 秦阳升 | 输电运检一分部 | 2024-04-24 | 输电运检一分部 | 2024-04-24 | 国网湖南电力 | 国网湖南超高压输电公司 | 输电运检一分部/运检四班 | 可能导致跳闸，会造成人员伤亡及设备损坏 | 杨开平 | [10 empty] | 否 | [5 empty] | / |  | 否 | 评估中 | 设备-输电 |  | 本系统 | 日常巡查发现：500kV长船I线等线路鸟害严重。不符合《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（设备﹝2018﹞979号）6.6.1.1、6.6.2.1要求，会造成人员伤亡及设备损坏，构成电网事件。
国网怀化供电公司20240800112 | 国网输电检修公司07月20日110kV新牵Ⅱ回支线124～125号杆通道内存在树线距离不足的安全隐患 | 国网怀化供电公司 | 消防安全 | GWHNDL-XF3105-2022066482184 | 网省 | 一般 | 110kV新牵Ⅱ回支线124～125号 | 110kV | 舒脉华 | 国网怀化供电公司 | 2024-07-20 | 输电检修公司 | 2024-08-14 | 国网湖南电力 | 国网怀化供电公司 | 国网怀化供电公司直属部门/输电运检班 | 可能导致线路跳闸及引发森林火灾 | 于超 | [10 empty] | 否 | [5 empty] | / |  | 否 | 发现 | 设备-输电 | 市公司重点关注 | 本系统 | 110kV新牵Ⅱ回支线124～125号杆通道内杆前后导线下有竹子50于棵距线5米左右，左杆前后侧有风偏衫树40于棵风偏4-5米高导线3-4米，存在树线距离不足的安全隐患。不符合《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2019）中表B.7导线在最大弧垂、最大风偏时与树木之间的安全距离的规定:“66～110kV线路最大弧垂时导线与树木间最小垂直距离4.0m，最大风偏时导线与树木间最小净空距离3.5m（35kV线路参照执行）。”树木快速生长，若不及时修剪或砍伐，遇大风天气树木摆动，极易引发线路跳闸。依据《国家电网公司安全事故调查规程（2017修正版）》（国家电网安质〔2016〕1033号）2.2.7.1定义的“35kV以上输变电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者”，构成七级电网事件。
国网怀化供电公司20240800113 | 国网输电检修公司07月20日110kV岩牵Ⅱ回支线002～003号杆通道内存在树线距离不足的安全隐患 | 国网怀化供电公司 | 消防安全 | GWHNDL-XF3105-2022066482184 | 网省 | 一般 | 110kV岩牵Ⅱ回支线002～003号 | 110kV | 舒脉华 | 国网怀化供电公司 | 2024-07-20 | 输电检修公司 | 2024-08-14 | 国网湖南电力 | 国网怀化供电公司 | 国网怀化供电公司直属部门/输电运检班 | 可能导致线路跳闸及引发森林火灾 | 于超 | [10 empty] | 否 | [5 empty] | / |  | 否 | 发现 | 设备-输电 | 市公司重点关注 | 本系统 | 110kV岩牵Ⅱ回支线002～003号杆通道内前侧20米处左相有7棵杉树，风偏3米左右，高于导线1米，存在树线距离不足的安全隐患。不符合《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2019）中表B.7导线在最大弧垂、最大风偏时与树木之间的安全距离的规定:“66～110kV线路最大弧垂时导线与树木间最小垂直距离4.0m，最大风偏时导线与树木间最小净空距离3.5m（35kV线路参照执行）。”树木快速生长，若不及时修剪或砍伐，遇大风天气树木摆动，极易引发线路跳闸。依据《国家电网公司安全事故调查规程（2017修正版）》（国家电网安质〔2016〕1033号）2.2.7.1定义的“35kV以上输变电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者”，构成七级电网事件。
国网怀化供电公司20240800111 | 国网输电检修公司07月19日110kV新牵Ⅱ回支线117～118号杆通道内存在树线距离不足的安全隐患 | 国网怀化供电公司 | 消防安全 | GWHNDL-XF3105-2022066482184 | 网省 | 一般 | 110kV新牵Ⅱ回支线117～118号 | 110kV | 舒脉华 | 国网怀化供电公司 | 2024-07-19 | 输电检修公司 | 2024-08-14 | 国网湖南电力 | 国网怀化供电公司 | 国网怀化供电公司直属部门/输电运检班 | 可能导致线路跳闸及引发森林火灾 | 于超 | [10 empty] | 否 | [5 empty] | / |  | 否 | 发现 | 设备-输电 | 市公司重点关注 | 本系统 | 110kV新牵Ⅱ回支线117～118号杆通道内杆前后导线下有松树30于棵距线6米左右，左杆前后侧有风偏衫树80于棵风偏4-5米高导线3-4米，存在树线距离不足的安全隐患。不符合《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2019）中表B.7导线在最大弧垂、最大风偏时与树木之间的安全距离的规定:“66～110kV线路最大弧垂时导线与树木间最小垂直距离4.0m，最大风偏时导线与树木间最小净空距离3.5m（35kV线路参照执行）。”树木快速生长，若不及时修剪或砍伐，遇大风天气树木摆动，极易引发线路跳闸。依据《国家电网公司安全事故调查规程（2017修正版）》（国家电网安质〔2016〕1033号）2.2.7.1定义的“35kV以上输变电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者”，构成七级电网事件。
国网怀化供电公司20240800110 | 国网输电检修公司07月19日110kV新牵Ⅱ回支线068～069号杆通道内存在树线距离不足的安全隐患 | 国网怀化供电公司 | 消防安全 | GWHNDL-XF3105-2022066482184 | 网省 | 一般 | 110kV新牵Ⅱ回支线068～069号 | 110kV | 舒脉华 | 国网怀化供电公司 | 2024-07-19 | 输电检修公司 | 2024-08-14 | 国网湖南电力 | 国网怀化供电公司 | 国网怀化供电公司直属部门/输电运检班 | 可能导致线路跳闸及引发森林火灾 | 于超 | [10 empty] | 否 | [5 empty] | / |  | 否 | 发现 | 设备-输电 | 市公司重点关注 | 本系统 | 110kV新牵Ⅱ回支线068～069号杆通道内前侧下山坡导线正下方有杉树，距导线4米左右，约120棵，右相前侧20米处风偏树，风偏3—4米左右，超过导线4米左右，杉树杂树梧桐树约150棵，存在树线距离不足的安全隐患。不符合《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2019）中表B.7导线在最大弧垂、最大风偏时与树木之间的安全距离的规定:“66～110kV线路最大弧垂时导线与树木间最小垂直距离4.0m，最大风偏时导线与树木间最小净空距离3.5m（35kV线路参照执行）。”树木快速生长，若不及时修剪或砍伐，遇大风天气树木摆动，极易引发线路跳闸。依据《国家电网公司安全事故调查规程（2017修正版）》（国家电网安质〔2016〕1033号）2.2.7.1定义的“35kV以上输变电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者”，构成七级电网事件。
国网怀化供电公司20240800109 | 国网输电检修公司07月18日110kV公象线034～035号杆通道内存在树线距离不足的安全隐患 | 国网怀化供电公司 | 消防安全 | GWHNDL-XF3105-2022066482184 | 网省 | 一般 | 110kV公象线034～035号 | 110kV | 舒脉华 | 国网怀化供电公司 | 2024-07-18 | 输电检修公司 | 2024-08-14 | 国网湖南电力 | 国网怀化供电公司 | 国网怀化供电公司直属部门/输电运检班 | 可能导致线路跳闸及引发森林火灾 | 于超 | [10 empty] | 否 | [5 empty] | / |  | 否 | 发现 | 设备-输电 | 市公司重点关注 | 本系统 | 110kV公象线034～035号杆通道内前后导线正下方有杉树杂树，距导线3米左右，左相边坡风偏树，风偏4米，超过导线2米左右，约80棵，存在树线距离不足的安全隐患。不符合《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2019）中表B.7导线在最大弧垂、最大风偏时与树木之间的安全距离的规定:“66～110kV线路最大弧垂时导线与树木间最小垂直距离4.0m，最大风偏时导线与树木间最小净空距离3.5m（35kV线路参照执行）。”树木快速生长，若不及时修剪或砍伐，遇大风天气树木摆动，极易引发线路跳闸。依据《国家电网公司安全事故调查规程（2017修正版）》（国家电网安质〔2016〕1033号）2.2.7.1定义的“35kV以上输变电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者”，构成七级电网事件。
国网怀化供电公司20240800107 | 国网输电检修公司07月17日110kV公象线016～017号杆通道内存在树线距离不足的安全隐患 | 国网怀化供电公司 | 消防安全 | GWHNDL-XF3105-2022066482184 | 网省 | 一般 | 110kV公象线016～017号 | 110kV | 舒脉华 | 国网怀化供电公司 | 2024-07-17 | 输电检修公司 | 2024-08-14 | 国网湖南电力 | 国网怀化供电公司 | 国网怀化供电公司直属部门/输电运检班 | 可能导致线路跳闸及引发森林火灾 | 于超 | [10 empty] | 否 | [5 empty] | / |  | 否 | 发现 | 设备-输电 | 市公司重点关注 | 本系统 | 110kV公象线016～017号杆通道内前后导线正下方有杉树杂树，距导线4米左右，铁塔右相边坡风偏树，风偏4米，超过导线3米左右，约100棵，存在树线距离不足的安全隐患。不符合《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2019）中表B.7导线在最大弧垂、最大风偏时与树木之间的安全距离的规定:“66～110kV线路最大弧垂时导线与树木间最小垂直距离4.0m，最大风偏时导线与树木间最小净空距离3.5m（35kV线路参照执行）。”树木快速生长，若不及时修剪或砍伐，遇大风天气树木摆动，极易引发线路跳闸。依据《国家电网公司安全事故调查规程（2017修正版）》（国家电网安质〔2016〕1033号）2.2.7.1定义的“35kV以上输变电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者”，构成七级电网事件。
国网怀化供电公司20240800106 | 国网输电检修公司04月23日110kV顶州Ⅱ线134～135号杆通道内存在树线距离不足的安全隐患 | 国网怀化供电公司 | 消防安全 | GWHNDL-XF3105-2022066482184 | 网省 | 一般 | 110kV顶州Ⅱ线#134 | 110kV | 舒脉华 | 国网怀化供电公司 | 2024-07-17 | 输电检修公司 | 2024-08-14 | 国网湖南电力 | 国网怀化供电公司 | 国网怀化供电公司直属部门/输电运检班 | 可能导致线路跳闸及引发森林火灾 | 于超 | [10 empty] | 否 | [5 empty] | / |  | 否 | 发现 | 设备-输电 | 市公司重点关注 | 本系统 | 110kV顶州Ⅱ线134～135号杆通道内铁塔周围前后有树，距导线正下方4米左右，杉树杂树约40棵，右相前侧5米处风偏树，风偏3米与导线平行，杉树杂树约30棵，存在树线距离不足的安全隐患。不符合《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2019）中表B.7导线在最大弧垂、最大风偏时与树木之间的安全距离的规定:“66～110kV线路最大弧垂时导线与树木间最小垂直距离4.0m，最大风偏时导线与树木间最小净空距离3.5m（35kV线路参照执行）。”树木快速生长，若不及时修剪或砍伐，遇大风天气树木摆动，极易引发线路跳闸。依据《国家电网公司安全事故调查规程（2017修正版）》（国家电网安质〔2016〕1033号）2.2.7.1定义的“35kV以上输变电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者”，构成七级电网事件。
国网怀化供电公司20240800077 | 国网输电检修公司6月22日日常巡视中发现220kv大顶线#133号杆通道内存在树线距离不足的安全隐患 | 国网怀化供电公司 | 消防安全 | GWHNDL-XF3105-2022066482184 | 网省 | 一般 |  | 220kV | 刘明 | 国网怀化供电公司 | 2024-07-16 | 输电检修公司 | 2024-08-14 | 国网湖南电力 | 国网怀化供电公司 | 国网怀化供电公司直属部门/输电运检八班 | 树木快速生长，若不及时修剪或砍伐，遇大风天气树木摆动，极易引发线路跳闸 | 于超 | [10 empty] | 否 | [5 empty] | / |  | 否 | 发现 | 设备-输电 |  | 本系统
国网永州供电公司/国网双牌县供电公司20240600012 | 双牌供电公司2024年07月01日发现110kV舒鸿源线#020-#021杆导线与树竹安全距离不足隐患。 | 国网双牌县供电公司 | 消防安全 | GWHNDL-XF3105-2022066482184 | 网省 | 一般 | 九甲村 | 110kV | 易靖邦 | 国网双牌县供电公司 | 2024-07-01 | 国网双牌县供电公司 | 2024-06-17 | 国网湖南电力 | 国网永州供电公司 | 国网双牌县供电公司/输配电运检班 | 人身事件/8级 | 张峰 | 2024-07-25 | 张峰 | 国网双牌县供电公司/安全监察部（保卫部） | 措施 | 对线路进行砍青扫障 | 1.定期巡视 2.放置警示牌 | 2024-07-01 | 2025-07-02 |  |  | 否 | [5 empty] | / |  | 否 | 治理中 | 设备-输电 |  | 本系统 | 全面排查发现110kV舒鸿源线#020-#021杆在省级自然保护区、省级森林公园等林地配电线路未按要求及时清除下方与导线安全距离不足、两侧与导线水平风偏距离不足、附近存在向线路侧倾倒风险的树障隐患，易引发森林草原火灾，不符合《国网湖南省电力有限公司关于开展森林草原输配电线路火灾隐患排查治理专项行动的通知》（湘电安监〔2020〕 171号）、《国网湖南省电力有限公司关于印发森林草原输配电线路火灾隐患排查治理工作指导意见的通知》（湘电设备〔2020〕 400号），可能造成人身事件八级。
国网永州供电公司/国网双牌县供电公司20240600013 | 双牌供电公司2024年07月01日发现110kV舒鸿源线#023-#024杆导线与树竹安全距离不足隐患。 | 国网双牌县供电公司 | 消防安全 | GWHNDL-XF3105-2022066482184 | 网省 | 一般 | 九甲村 | 110kV | 易靖邦 | 国网双牌县供电公司 | 2024-07-01 | 国网双牌县供电公司 | 2024-06-17 | 国网湖南电力 | 国网永州供电公司 | 国网双牌县供电公司/输配电运检班 | 人身事件/8级 | 张峰 | 2024-07-25 | 刘虎 | 国网双牌县供电公司/运维检修部（县检修（建设）工区） | 措施 | 对线路进行砍青扫障 | 1.定期巡视 2.放置警示牌 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2024-07-25 | 完成 | 否 |  |  | 0 | 0 | 刘虎 | 国网双牌县供电公司/运维检修部（县检修（建设）工区） | 验收无问题 | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 全面排查发现110kV舒鸿源线#023-#024杆在省级自然保护区、省级森林公园等林地配电线路未按要求及时清除下方与导线安全距离不足、两侧与导线水平风偏距离不足、附近存在向线路侧倾倒风险的树障隐患，易引发森林草原火灾，不符合《国网湖南省电力有限公司关于开展森林草原输配电线路火灾隐患排查治理专项行动的通知》（湘电安监〔2020〕 171号）、《国网湖南省电力有限公司关于印发森林草原输配电线路火灾隐患排查治理工作指导意见的通知》（湘电设备〔2020〕 400号），可能造成人身事件八级。
国网岳阳供电公司20240600099 | 国网岳阳供电公司输电检修公司2024年6月16日，巡视人员发现110kV巴云线#004-#005导线对树木净空距离2.9米，可能发生树线放电，造成人身、设备事件。 | 国网岳阳供电公司 | 消防安全 | GWHNDL-XF3105-2022066482184 | 网省 | 一般 | 110kV巴云线#004-#005 | 110kV | 涂杰 | 国网岳阳供电公司 | 2024-06-16 | 输电检修公司 | 2024-06-16 | 国网湖南电力 | 国网岳阳供电公司 | 国网岳阳供电公司直属部门/输电运检三班 | 其他 | 涂杰 | 2024-06-16 | 涂杰 | 国网岳阳供电公司直属部门/输电运检三班 | 措施 | 根据通道激光点云数据，结合树木种类、隐患点位置，按轻重缓急制定通道治理计划，对临近导线超高树木进行砍伐，防止树木生长或者高温弧垂下降导致树竹碰线。 | 1.加强特殊巡视，及时跟踪树木生长变化。 2.公司人员与户主协调，告知该处隐患存在安全风险及控制措施。 | 2024-06-16 | 2024-06-20 | 2024-07-02 | 已对巴云线#004-#005通道树木进行砍伐清理，现申请对该隐患治理完成情况进行验收。 | 是 |  |  | 0 | 0 | 涂杰 | 国网岳阳供电公司/输电运检三班 | 经验收，该线树隐患已消缺，现场符合运行条件。 | 否 | 已销号 | 设备-输电 |  | 本系统 | 1.问题描述：110kV巴云线#004-#005导线对树木净空距离4.1米，树线安全距离不够。 2.判定依据：DL/T 741-2019《架空输电线路运行规程》附录B要求。 3.可能造成后果：长期运行，可能发生树线放电，造成人身、设备事件。
YHD20240403104125 | 城区支公司湘江供电所陈兴2024年4月3日10kV真环线#038杆杆号牌缺失 | 国网衡阳供电公司 | 设备设施 | GWHNDL-SS3124-2022066402104 | 网省 | 一般 | 10kV真环线#038杆 |  | 陈兴 | 国网衡阳供电公司 | 2024-04-03 | 国网衡阳供电公司 | 2024-04-03 | 国网湖南电力 | 国网衡阳供电公司 | 国网衡阳供电公司直属部门/湘江供电所 | 其他 | 钟捷 | 2024-04-03 | 张红龙 | 国网衡阳供电公司直属部门/湘江供电所 | 措施 | 10kV真环线#038杆杆号牌张贴 | 对10kV真环线#038杆粘贴临时杆号牌。 | 2024-04-03 | 2024-07-31 | 2024-04-19 | 已完成 | 否 |  |  | 0 | 0 | 钟捷 | 国网衡阳供电公司/城区客户服务分中心 | 2024年6月28日组织相关部门进行验收，验收合格，隐患已消除。 | 否 | 已销号 | 设备-配电 |  | 本系统 | 城区支公司湘江供电所陈兴2024年4月3日10kV真环线#038杆杆号牌缺失
国网永州供电公司/国网东安县供电公司20240400006 | 【重点隐患】国网永州东安县供电公司发现2024年2月3日10kV青工II线红岭花园富雅苑台区箱变城市内涝造成受淹风险的地下配电站房，存在设备损坏风险。 | 国网永州供电公司/国网东安县供电公司 | 设备设施 | GJDWGS-SS2148 | 总部 | 较大 | 10kV青工II线红岭花园富雅苑台区箱变 | 10kV及以下 | 文智 | 国网东安县供电公司 | 2024-02-03 | 运维检修部（县检修（建设）工区） | 2024-04-24 | 国网湖南电力 | 国网永州供电公司 | 国网东安县供电公司/运维检修部（县检修（建设）工区） | 其他 | 邱政超 | 2024-08-27 | 文智 | 国网东安县供电公司/配电运检班 | 措施 | 开展防潮，防内涝日常运维治理 | 加强线路巡视，缩短巡视周期，发现隐患采取运维手段治理 | 2024-02-03 | 2024-12-15 |  |  | 否 | [5 empty] | / |  | 否 | 治理中 | 设备-配电 | 省公司重点关注 | 本系统 | 配电班员工日常巡视发现10kV青工II线红岭花园富雅苑台区箱变、电缆雨后积水，不符合《配电网技术导则》Q/GDW 10370—2016 7.4.3 环网箱、箱式变电站等基础底座应高出地面不小于 300mm，基础两侧建通风口，宜装设防护围栏，安全警示标识明晰。7.4.7 箱式变电站应满足以下技术要求：d) 应满足防小动物、防水、防凝露等要求。该箱式变电站位于排水沟边易发生积水导致线路、设备水淹故障停电。异常运行或被迫停止运行，并造成减供负荷者。